9. ЦИКЛЫ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК

-

-

+

+

s

Тос

Рис. 9.1. К анализу плюсов и минусов циклов ГТУ и ПТУ в T,s - диаграмме

Т

ПТУ

ГТУ

Идея объединения газотурбинного и паротурбинного циклов в единый парогазовый цикл (ПГУ) возникла из анализа достоинств и недостатков циклов ГТУ и ПТУ. Плюсы и минусы циклов ГТУ и ПТУ можно наглядно показать в T,s- диаграмме, преобразовав их в эквивалентные циклы Карно (рис. 9.1 и 9.2).

Q2

Q1

ПГУ

+

-

-

+

+

S

Тос

Рис. 9.2. Пояснение целесообразности объединения циклов ГТУ и ПТУ в единый цикл ПГУ в T,S - диаграмме

Т

ПТУ

ГТУ

Q

Из рис. 9.1. видно, что достоинство ГТУ – в высоком температурном уровне подвода теплоты к рабочему телу и недостаток – в высокой температуре отвода теплоты от рабочего тела. В ПТУ наоборот, достоинство – в низкой температуре отвода теплоты от рабочего тела, близкой к температуре окружающей среды, и недостаток – в низкой температуре подвода теплоты к рабочему телу.

Из данного анализа очевидна целесообразность использования теплоты уходящих газов ГТУ в качестве источника теплоты для ПТУ (рис. 9.2). В результате такого объединения циклов ГТУ и ПТУ их минусы взаимно уничтожаются, а плюсы остаются.

Циклы, использующие ГТУ и ПТУ в едином комплексе, получили название парогазовых циклов (ПГУ). Существует множество разновидностей циклов ПГУ. Рассмотрим основные их виды.

9.1. Цикл ПГУ с котлом-утилизатором

Рис. 9.3. Схема парогазовой установки с котлом-утилизатором:

К – компрессор; КС– камера сгорания; ГТ – газовая турбина; КУ – котел-утилизатор; ПТ – паровая турбина; G – расход воздуха; D – расход пара

D

5

4

3

2

1

G

К

ГТ

кс

сtк'

а

Pк, hк

Po, to, ho

с

в

ПТ

КУ

Простейшим из циклов ПГУ является цикл с котлом-утилизатором (ПГУ с КУ). Схема и цикл в T,s- диаграмме ПГУ с КУ представлены на рис. 9.3 и 9.4.

Газы, выходящие из газовой турбины ГТУ, поступают в котел-утилизатор ПТУ, где за счет их изобарного охлаждения нагревается вода и получается пар для паровой турбины. В КУ нет сжигания топлива, топливо сжигается только в камере сгорания ГТУ.

Соотношение расходов газов, выходящих из ГТУ (G), и водяного пара в ПТУ (D) в данной схеме находится в строгом соответствии, определяемым тепловым балансом котла-утилизатора

Gcp(T4−T5)=D(ho−ct'к).                                    (9.1)

В выражении (9.1) повышение энтальпии в насосе ПТУ не учитывается.

Для расчета таких схем в удельных величинах вводится удельный расход газов ГТУ на 1 кг водяного пара ПТУ

dг=GD=ho−ct'ксp(T4−T5).                                         (9.2)

Pк

q2п

q2г

dг кг

с

а

в

5



4

3

2

q1

Po

1

s

Тос

Рис. 9.4. Цикл ПГУ с КУ в T,s- диаграмме

Т

Тo

1 кг

Цикл ПГУ с КУ в T,s- диаграмме строится в соответствии с величиной d, т.е. для 1 кг водяного рабочего тела и dг кг газового рабочего тела (рис.9.4). При этом размерность удельной энтропии данной диаграммы будет измеряться в джоулях на килограмм пара и на Кельвин (кДж/(кгпараК)).

Удельная теплота, подведенная к рабочему телу, в ПГУ с КУ соответствует процессу 2-3 и рассчитывается как

q1i=dгcp(T3−T2).                                           (9.3)

Удельная теплота, отведенная от рабочих тел, в данном цикле соответствует процессам: 5-1 (для газа) и вс (для водяного пара). Она рассчитывается как сумма

q2i=q2г+q2п=dгcp(T5−T1)+(hк−ct'к),            (9.4)

где q2г и q2п – удельные потери теплоты в газовом и паровом контурах соответственно.

Удельная работа газового цикла определяется как

liг=dг(liк−liгт)=dг(ср(T3−T4)−ср(T2−T1)),                     (9.5)

где liк и liгт – удельные работы компрессора и газовой турбины.

Удельная работа парового цикла (без учета работы насоса) определяется как

liпту=ho−hк.                                          (9.6)

Удельная работа цикла ПГУ определяется как сумма работ ГТУ и ПТУ

liПГУ=liг+liпту=dгcp((T3−T4)−(T2−T1))+(ho−hк).         (9.7)

Внутренний абсолютный КПД ПГУ с КУ определяется обычным образом:

ηiПГУ=liПГУq1i.                                              (9.8)

КПД ПГУ с КУ может достигать 55 %. Основным недостатком данной схемы является ограничение температуры пара на входе в паровую турбину (То) температурой уходящих газов ГТУ (Т4). В связи с этим температура tо не превышает 450 оС.

Особенностью ПГУ с КУ является нецелесообразность регенерации как в газовом, так и в паровом контурах. Регенерация в газовом контуре приведет к снижению температуры tо в паровом контуре, а регенерация в паровом контуре приведет к повышению температуры уходящих газов ГТУ Т5. Оба эти фактора вызовут снижение КПД ПГУ с КУ.

Второй особенностью ПГУ с КУ является отличие оптимальной степени повышения давления воздуха в компрессоре (оптПГУ) от опт простого цикла ГТУ. Величина оптПГУ > опт , нахождение ее численного значения требует оптимизационных расчетов с учетом практически всех параметров ПГУ.

9.2. Цикл ПГУ с низконапорным парогенератором

В данной схеме ПГУ газы ГТУ также сбрасываются в паровой котел, но в отличие от ПГУ с КУ в данном паровом котле, который называют низконапорным парогенератором (НПГ), происходит сжигание топлива. За счет сжигания топлива в НПГ в данной схеме нет ограничения температуры пара перед паровой турбиной, обусловленного температурой уходящих газов ГТУ. Поэтому температура пара на выходе из НПГ to>t4 , что позволяет использовать серийные ПТУ с to=540 оС.

в1

в2

Рис. 9.5. Схема парогазовой установки с низконапорным парогенератором: К – компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; НПГ – низконапорный парогенератор; ПТ – паровая турбина; G – расход воздуха; D – расход пара; В1 – расход топлива в КС; В2 – расход топлива в НПГ

D

6

4

3

2

1

G

К

ГТ

КС

сtк'

а

Pк, hк

Po, to, ho

с

в

ПТ

НПГ

5

Схема и цикл в T,s- диаграмме ПГУ с НПГ представлены на рис. 9.5 и 9.6.

 5

Pк

q2п

q2г

d кг

с

а

в

6



4

3

2

q1’

Po

1

s

Тос

Рис. 9.6. Цикл ПГУ с НПГ в T,s- диаграмме

Т

Тo

1 кг

q1”

Соотношение газов, выходящих из ГТУ (G), и водяного пара в ПТУ (D) в данной схеме определяется тепловым балансом НПГ:

Gcp(T5−T6)=D(ho−ct'к).                                    (9.9)

Расчет величины удельного расхода газов ГТУ на 1 кг водяного пара ПТУ в соответствии с выражением (9.9) выполняется по уравнению

dг=GD=ho−ct'ксp(T5−T6).                                         (9.10)

Удельная теплота, подведенная к рабочему телу, в ПГУ с НПГ соответствует процессам 2-3 и 4-5, она рассчитывается как

q1i=dгcp(T3−T2+Т5−Т4).                              (9.11)

Удельная теплота, отведенная от рабочих тел, в данном цикле соответствует процессам: 6-1 (для газа) и вс (для водяного пара). Она рассчитывается как сумма

q2i=q2г+q2п=dгcp(T6−T1)+(hк−ct'к),            (9.12)

где q2г и q2п – удельные потери теплоты в газовом и паровом контурах соответственно.

Удельная работа цикла ПГУ определяется как сумма работ ГТУ и ПТУ

liПГУ=liг+liпту=dгcp((T3−T4)−(T2−T1))+(ho−hк).         (9.13)

Внутренний абсолютный КПД ПГУ с НПГ определяется обычным образом:

ηiПГУ=liПГУq1i.

КПД ПГУ с НПГ может достигать 50 %. В таких установках может использоваться серийное паротурбинное оборудование с температурой to=550 оС и регенерацией. По типу таких схем ПГУ может быть проведена реконструкция морально устаревших ПТУ на низких параметрах пара. В этом случае не потребуется серьезной реконструкции парового котла.

9.3. Цикл ПГУ с высоконапорным парогенератором

В данной схеме ПГУ камера сгорания ГТУ одновременно выполняет функции парового котла (рис. 9.7 и 9.8). Поскольку давление газов в паровом котле намного больше атмосферного (до 10 бар и более), такой котел назвали высоконапорным парогенератором (ВПГ).

Рис. 9.7. Схема парогазовой установки с высоконапорным парогенератором: К – компрессор; ГТ – газовая турбина; ВПГ – высоконапорный парогенератор; ГВП – газоводяной подогреватель; ПТ – паровая турбина; G – расход воздуха; D – расход пара; В – расход топлива в ВПГ

сtк'

с

В

D

6

5

4

2

1

G

К

ГТ

3

а

Po, to, ho

Pк, hк

в

ПТ

ВПГ

ГВП

Температура уходящих газов из газовой турбины имеет большое значение (до 500 оС), поэтому теплоту уходящих газов ГТУ используют для нагрева воды ПТУ в газоводяном подогревателе (ГВП), который выполняет функции экономайзера парового котла.

 3

Pк

q2п

q2г

d кг

с

а

в

6



5

4

2

q1

Po

1

s

Тос

Рис. 9.8. Цикл ПГУ с ВПГ в T,s- диаграмме

Т

Тo

1 кг

Соотношение расходов газов, выходящих из ГТУ (G), и водяного пара в ПТУ (D) в данной схеме определяется тепловым балансом ВПГ и ГВП:

Gcp(Т3−Т4+T5−T6)=D(ho−ct'к).                            (9.14)

Расчет величины удельного расхода газов ГТУ на 1 кг водяного пара ПТУ в соответствии с выражением (9.14) выполняется по уравнению

dг=GD=ho−ct'ксp(Т3−Т4+T5−T6).                              (9.15)

Удельная теплота, подведенная к рабочему телу, в ПГУ с НПГ соответствует процессу в ВПГ 2-5, она рассчитывается как

q1i=dгcp(Т3−Т2).                                      (9.16)

Удельная теплота, отведенная от рабочих тел, в данном цикле соответствует процессам: 6-1 (для газа) и вс (для водяного пара). Она рассчитывается как сумма

q2i=q2г+q2п=dгcp(T6−T1)+(hк−ct'к),             (9.17)

где q2г и q2п – удельные потери теплоты в газовом и паровом контурах соответственно.

Удельная работа цикла ПГУ определяется как сумма работ ГТУ и ПТУ

liПГУ=liг+liпту=dгcp((T4−T5)−(T2−T1))+(ho−hк).       (9.18)

Внутренний абсолютный КПД ПГУ с НПГ определяется обычным образом:

ηiПГУ=liПГУq1i.

КПД ПГУ с ВПГ близок по значению к КПД ПГУ с НПГ, он достигает 50 % и более. В таких установках также может использоваться серийное паротурбинное оборудование с температурой to=550 оС и регенерацией. Преимущество таких схем ПГУ по сравнению с ПГУ с НПГ заключается в малых размерах ВПГ. Это обусловленно высокой интенсивностью теплообмена между продуктами сгорания топлива и водяным рабочим телом благодаря большому давлению и скорости газов в ВПГ.

9.4. Полузависимая ПГУ

Название такой ПГУ характеризует возможность независимой работы ГТУ и ПТУ. Совместная работа ГТУ и ПТУ предполагает использование теплоты уходящих газов ГТУ для нагрева воды ПТУ

 е

D1, Р1, h1

5

В1

В2

Рис. 9.9. Схема полузависимой ПГУ: К – компрессор; КС– камера сгорания; ГТ – газовая турбина; ГВП – газоводяной подогреватель; ПТ – паровая турбина; G – расход воздуха; D – расход пара; В1 – расход топлива в КС; В2 – расход топлива в ПГ

D

4

3

2

1

G

К

ГТ

КС

сtк'

а

Pк, hк

Po, to, ho

с

в

ПТ

ГВП

вместо ее регенеративных подогревателей (рис. 9.9 и 9.10).

P1

е



Pк

q2п

q2г

с

а

в

5



4

3

2

q1

Po

1

s

Тос

Рис. 9.10. Цикл полузависимой ПГУ в T,s- диаграмме

Т

Тo

Соотношение рабочих тел ГТУ и ПТУ в этой схеме не имеет строго обязательного значения. Необходимым условием ее работоспособности является выполнение теплового баланса газоводяного подогревателя, в котором вода должна нагреваться до состояния насыщения при давлении Р1 и отключенном отборе пара на регенеративный подогреватель ПТУ

Gcp(Т4−T5)=D(ct1'−ct'к).                            (9.19)

Нагрев воды в ГВП до такой же температуры, как и в регенеративном подогревателе ПТУ, позволяет отключить регенеративный подогреватель без изменения режима работы парового котла. В такой схеме возможна автономная и совместная работа ГТУ и ПТУ.

Теплота, подведенная к рабочим телам в ПГУ (без учета потерь в паровом котле), определяется как

Q1=Gcp(Т3−Т2)+D(ho−ct1').                               (9.20)

Отведенная теплота от рабочих тел ПГУ рассчитывается как

Q2=Gcp(Т5−Т1)+D(hк−ctк').                               (9.21)

Мощность ПГУ определяется выражением

Wпгу=Gcp((Т3−Т4)−(Т2−Т1))+D(ho−hк).            (9.22)

КПД ПГУ рассчитывается традиционно:

ηпгу=WпгуQ1.

Численное значение КПД такой ПГУ невелико (до 42 %), оно меньше, чем КПД автономно работающей ПТУ (около 43 – 45 %). Однако целесообразность в использовании таких ПГУ есть. Это объясняется тем, что ГТУ в энергетике выполняют роль пиковых мощностей. Они работают не более 4 ч в сутки при прохождении максимумов электрической нагрузки в энергосистеме.

КПД автономно работающей ГТУ невелик, он составляет не более 35 %. При подключении ГТУ к ПТУ по полузависимой схеме (рис.9.9) в ПТУ возрастает мощность на величину

ΔWпту=D1(h1−hк).                                         (9.23)

Увеличение мощности в ПТУ обусловлено тем, что пар, который ранее использовался для регенеративного подогревателя (D1), в режиме ПГУ вырабатывает электрическую мощность. Поэтому если режим ПГУ рассматривать как режим выработки пиковой мощности, то экономичность выработки пиковой мощности необходимо оценивать пиковым КПД, который имеет вид

ηпик=Wгту+ΔWптуGcp(T3−T2)>ηгту=WгтуGcp(T3−T2).                  (9.24)

Из выражения (9.24) видно, что пиковый КПД ПГУ больше КПД автономно работающей ГТУ. При этом прирост пиковой мощности (Wпик) может достигать 30 % от мощности ГТУ, что свидетельствует о целесообразности практического использования таких ПГУ в качестве пиковых энергетических установок.

Вопросы для самоподготовки к главе 9

1. Поясните целесообразность объединения циклов ГТУ и ПТУ в единый парогазовый цикл.

2. Какой элемент схемы ПГУ с КУ определяет величину соотношения расходов рабочих тел d и как эта величина рассчитывается ?

3. Покажите в Т,s- диаграмме для ПГУ с КУ процессы подвода и отвода теплоты от рабочих тел q1 и q2.

4. Приведет ли к увеличению КПД ПГУ с КУ введение регенерации в паровом контуре ?

5. Какой основной недостаток у схемы ПГУ с КУ ?

6. Какой элемент схемы ПГУ с НПГ определяет величину соотношения расходов рабочих тел d и как эта величина рассчитывается ?

7. Покажите в Т,s- диаграмме для ПГУ с НПГ процессы подвода и отвода теплоты от рабочих тел q1 и q2.

8. Какие преимущества и недостатки у ПГУ с НПГ по сравнению с ПГУ с КУ ?

9. Какие элементы схемы ПГУ с ВПГ определяют величину соотношения расходов рабочих тел d и как эта величина рассчитывается ?

10. Покажите в Т,s- диаграмме для ПГУ с ВПГ процессы подвода и отвода теплоты от рабочих тел q1 и q2.

11. Какие преимущества и недостатки у ПГУ с ВПГ по сравнению с ПГУ с НПГ ?

12. Покажите в Т,s- диаграмме для полузависимой ПГУ процессы подвода и отвода теплоты от рабочих тел q1 и q2.

13. Может ли быть КПД полузависимой ПГУ меньше, чем КПД паротурбинной установки, входящей в ее состав ?

14. В каких режимах работы наиболее целесообразно использовать полузависимую схему ПГУ ?

10. ЦИКЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

В холодильных установках и тепловых насосах теплота передается от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой. В соответствии со вторым законом термодинамики это возможно только при дополнительном компенсационном процессе [1]. Действительно, если рассмотреть обратимый перенос теплоты от тела с постоянной температурой Т1 к телу с постоянной температурой Т2>Т1 (рис. 10.1), то для выполнения условия ∆Sc=0 необходимо извне подвести теплоту Qкомп, которую можно получить от внешнего источника работы Lкомп=Qкомп.

Q

∆Sхол

Т1

S

Т2=Тос

Рис. 10.1. К обоснованию принципа работы холодильной установки в T,s - диаграмме

Т

Qкомп

∆Sгор

∆Sкомп

Lкомп=Qкомп

В качестве внешнего источника работы в холодильных установках как правило используется компрессор.

10.1. Цикл воздушной холодильной установки

В качестве рабочего тела в холодильных установках можно использовать обычный воздух. При адиабатном расширении воздуха от температуры внешней среды Тос можно получить температуру воздуха минус 60 оС. Этот принцип, получения рабочего тела с низкой температурой применяется в воздушной холодильной установке (ВХУ). Схема ВХУ и ее идеальный цикл в T,s- диаграмме представлены на рис. 10.2 и 10.3.