Новые предложения по улучшению теплоснабжения жилых домов с некачественным отоплением

Б.Л. Рейзин, зав. отделом энергоэффективности ЖКХ, ГУП Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова

Для проведения своевременного капитального ремонта систем отопления зданий обычно не хватает средств. Однако, несмотря на это, выбор системы отопления для проведения капитального ремонта во многих случаях проводится без достаточных обоснований и практически не применяются альтернативные ремонту мероприятия.

В основном выбор системы отопления для предстоящего ремонта проводится на основании срока службы, т.е. величины амортизационного износа. При этом, чем выше эта величина, тем больше оснований считать необходимым проведение капитального ремонта, хотя амортизационный износ фактически не дает никаких данных о реальном физическом состоянии системы.

В 2003 г. ГУП АКХ им. К.Д.Памфилова был разработан новый подход для выбора систем отопления для проведения капитального ремонта, в основу которого положена величина физического износа. Если эта величина превышает 50% у значительной части системы отопления, то система подлежит полной замене. Если такое значение величины физического износа определяется у небольшой части системы отопления, то только эта часть подлежит замене, а на остальной для улучшения теплоснабжения здания следует провести альтернативные капитальному ремонту мероприятия.

В процессе эксплуатации систем отопления образуются значительные отложения: в трубах - железооксидные, в чугунных радиаторах - органические, которые приводят к недостаточному прогреву стояков, подводок и радиаторов.

На первом этапе реализации нового подхода проводится обследование по специально разработанной программе состояния систем отопления в домах с некачественным теплоснабжением, включающее диагностику с использованием ультразвуковых дефектоскопов состояния трубопроводов и определение качества работы отопительных приборов. Такой метод определения физического износа внутридомовых систем отопления использовался впервые.

Следует отметить, что для определения количества отложений в трубах необходимо проводить вырезку на определенных участках системы отопления образцов с последующей обработкой полученных данных.

На втором этапе, если в результате обследования установлено, что значительные отложения имеются как в трубах, так и в радиаторах, то для повышения температуры в жилых помещениях и устранения причин жалоб населения на некачественное отопление необходимо провести удаление этих отложений, что является альтернативой капитальному ремонту. Если в трубах количество отложений невелико, то следует провести очистку только радиаторов и подводок к ним.

Для удаления отложений были разработаны новые технологии и специальное оборудование. Так, для удаления рыхлых органических отложений из радиаторов предложено использовать гидроударные установки типа «Тайфун», «Гром», «Удар-1». Эти же установки пригодны для удаления не очень твердых отложений из подводок.

Если в подводках имеются твердые отложения, то удаление отложений из радиаторов и подводок проводится в две стадии: сначала удаляются рыхлые и не очень твердые отложения с использованием одной из гидроударных установок, а затем уже используются электрогидро-импульсные установки типа «Зевс-супер», «Зевс» и «Гейзер». Электрогидроударные установки следует применять и для удаления плотных отложений из трубопроводов систем отопления.

Для удаления отложений из радиаторов и подводок к ним необходимо снимать с торца радиатора пробки, куда затем с помощью специальных приспособлений присоединяют гидроударную установку или вводят кабель электро-гидроимпульсной установки.

Удаление отложений из радиаторов и подводок к ним производится в пределах 40 минут и может осуществляться в течение всего года (в том числе по жалобам жильцов во время отопительного сезона).

Новый подход к обоснованному выбору систем отопления для проведения капитального ремонта был проверен в 2003 г. в Северном (Тимирязевский район) и Юго-Восточном (Южнопортовый район) административных округах г. Москвы. Выбор систем отопления со 100% амортизационным износом проводился среди домов с некачественным теплоснабжением и большим количеством жалоб жильцов на непрогрев отопительных приборов и стояков.

На основании проведенного обследования и анализа полученных данных было установлено, что все системы отопления, которые предполагалось заменить, имеют физический износ менее 30% и в капитальном ремонте в настоящее время не нуждаются. Основной причиной некачественного теплоснабжения являются значительные отложения в радиаторах и подводках к ним. Как альтернатива капитальному ремонту была проведена прочистка радиаторов и подводок к ним, а также отдельных стояков. Были полностью удалены отложения более чем с 1000 радиаторов. Во время отопительного сезона 2003-2004 гг. в квартирах, где была выполнена прочистка, прогреваемость всех радиаторов была в норме, а следовательно уже не было жалоб жильцов.

Что касается затрат, то стоимость обследования системы отопления, например, шестидесятиквартирного дома и определение ее физического износа (с учетом стоимости ультразвуковой диагностики) составляет 50-70 тыс. руб., а стоимость прочистки 100 радиаторов - 400-600 тыс. руб.

ГУП АКХ им. К. Д. Памфилова рекомендует применять новый подход к выбору систем отопления для проведения капитального ремонта и применять альтернативные мероприятия для систем с физическим износом менее 50% в домах со 100% амортизационным износом и некачественным отоплением.

Журнал «Новости теплоснабжения» №11, 2004 г.; http://www.ntsn.ru