Оценка потенциала энергосбережения в бюджетных организациях

Мамонов А.М., Бугров С.А., Фитасов А.Н., НИЦЭ, г. Нижний Новгород

Материалы Четвертой Российской научно-технической конференции “Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности”, Ульяновск, 24-25 апреля 2003 г.

1. Краткая характеристика энергопотребления бюджетных организаций

В группу бюджетных организаций входят учреждения здравоохранения, детские дошкольные учреждения, учебные заведения (высшие, средние и специальные), учреждения культуры и искусства, физкультурные и спортивные учреждения, учреждения МВД и Минобороны, административные учреждения (научно-исследовательские и проектные институты, административно-производственные учреждения, общественные организации и т.п.).

В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации (автоклавы, сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) - от 10 до 40 % электропотребления, холодильное оборудование - 5-10 %, освещение - 30-60 %, вентиляция и кондиционирование - 10-20 %.

По тепловой энергии можно выделить три группы потребителей тепла: отопление, горячее водоснабжение, вентиляция. На отопление и ГВС приходится 55-70 %, а на вентиляцию - 30-45 % в зависимости от типа здания.

В дошкольных учреждениях наиболее мощными потребителями электроэнергии являются электротермические установки пищеблоков. Освещение потребляет от 10 до 15 % от общего электропотребления.

Учреждения образования имеют в основном 5 групп потребителей электроэнергии: освещение (50-70 %), потребители с электродвигателями (10-30 %), различные нагревательные установки (кипятильники, электрические плиты и т.д.), потребляющие от 10 до 20 % электроэнергии, ЭВМ до 10 %, различные лабораторные стенды.

По тепловой энергии можно выделить три группы потребителей тепла: отопление 53-70 %, горячее водоснабжение 16-30 %, вентиляция 10-25 %. По холодной воде в учебных учреждениях выделяются две группы потребителей: общежития 55-70 %, учебные корпуса 45-30 %.

Административные учреждения имеют 4 группы потребителей электроэнергии: освещение (40-60 %), потребители с электродвигателями (10-30 %), различные нагревательные установки (электрические плиты, кипятильники, электрокамины и т.д.), потребляющие от 20 до 40 % электроэнергии, ЭВМ от 10-20 %.

По тепловой энергии выделяются две группы потребителей тепла: отопление 70-85 %, вентиляция 15-30 %.

2. Энергосберегающие мероприятия

Энергосберегающие мероприятия классифицируются по трем критериям:

- беззатратные и низкозатратные, осуществляемые в порядке текущей деятельности бюджетного учреждения;

- среднезатратные, осуществляемые, как правило, за счет собственных средств бюджетного учреждения;

- высокозатратные, требующие дополнительных инвестиций.

Существует ряд общих рекомендаций по энергосбережению в бюджетных организациях и ряд конкретных, относящихся к отдельным системам энергосбережения: назначение в образовательных учреждениях ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению; создание специализированных "энергобюро" при крупных организациях; совершенствование порядка работы организации и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения; соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и т.д; организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п.

К беззатратным и низкозатратным энергосберегающим мероприятиям в системах отопления, ГВС, водоснабжения, бюджетных организаций относятся: составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем теплоснабжения, ГВС и водоснабжения и периодический контроль со стороны руководства учреждений за их выполнением. Данные мероприятия позволяют получить от 5 до 10 % экономии потребляемых энергоресурсов в системах теплоснабжения, ГВС и водоснабжения.

Системы отопления

К среднезатратным энергосберегающим мероприятиям в системах отопления, бюджетных организаций относятся:

- Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем уплотнения оконных и дверных проемов. Данные потери достигают 20 %.

- Снижение трансмиссионных потерь через оконные проемы путем установки штор из пленки ПВХ в межрамном пространстве окон. Трансмиссионные потери тепла через окна составляют 15 - 30 %.

К высокозатратным энергосберегающим мероприятиям в системах отопления, бюджетных организаций относятся:

1. Оснащение всех систем теплоснабжения счетчиками расходов. Опытные данные показывают, что годовая экономия теплоэнергии составляет 20 %.

- Снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления. Данное мероприятие позволяет экономить 20-30 % тепловой энергии. Оно осуществляется путем установки на тепловых вводах в здания автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и оснащения всех радиаторов отопления термостатическими регуляторами температуры.

- Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков. Замена старых рам на стеклопакеты с двойным и с тройным остеклением. При такой замене можно получить максимальную экономию тепловой энергии 15-30 %.

Системы горячего водоснабжения

К высокозатратным энергосберегающим мероприятиям в системах горячего водоснабжения, бюджетных организаций относятся: оснащение систем горячего водоснабжения счетчиками расходов горячей воды; снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры.

Системы вентиляции

Основными мероприятиями по экономии энергии в системах вентиляции зданий являются следующие: замена старых вентиляторов новыми, более экономичными; внедрение экономичных способов регулирования производительности вентиляторов; блокировка вентиляторов тепловых завес с устройствами открывания и закрывания ворот; отключение вентиляционных установок во время отсутствия людей на работе; устранение эксплуатационных дефектов и отклонений от проекта; внедрение автоматического управления вентиляционными установками.

Регулировать производительность вентиляторов можно следующими способами:

1)	применением многоскоростных электродвигателей вместо регулирования шиберами в напорной линии вентиляционной установки (экономия электроэнергии до 20-30 %);

2)	регулированием подачи воздуходувок шиберами на всасе вместо регулирования на нагнетании (экономия электроэнергии до 15 %).

3)	регулированием вытяжной вентиляции шиберами на рабочих местах вместо регулирования на нагнетании (экономия электроэнергии до 10 %).

Устройства автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха дают экономию электроэнергии до 10-15 %.

Системы водоснабжения

К высокозатратным энергосберегающим мероприятиям в системе водоснабжения бюджетных организаций относится установка счетчиков холодной воды.

Системы электроснабжения

К беззатратным и низкозатратным энергосберегающим мероприятиям относятся: контроль показателей качества электрической энергии (отклонение

напряжения, колебания напряжения, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжения). Уменьшение числа нагревательных приборов.

К среднезатратным энергосберегающим бюджетных организаций относятся: увеличение коэффициентов загрузки электроприемников и трансформаторных подстанций и ограничение их холостого хода.

К высокозатратным энергосберегающим мероприятиям бюджетных организаций относятся: оснащение систем электроснабжения информационно-измерительными система технического учета расходов электрической энергии. Счетчики расходов электрической энергии должны устанавливаться как на вводах в организацию, так и на вводах в каждое здание организации.

Системы освещения

Основными мероприятиями по энергосбережению в осветительных установках являются:

- Дальнейшее сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными. Переход с ламп накаливания на люминесцентные лампы позволяет экономить до 55 % электроэнергии.

- Применение люминесцентных ламп белого цвета типа ЛБ или ЛБЦТ имеющих более высокую светоотдачу.

- Постепенное внедрение энергоэкономичных люминесцентных ламп: 18 Вт вместо 20; 36 Вт вместо 40; 58 Вт вместо 65.

- Применение компактных люминесцентных ламп типа КЛ.

6.	Повышение КПД существующих светильников вследствие их регулярной чистки.

7.	Повышение эффективности использования отраженного света.

9. Автоматизация управления освещением.

Список литературы

- Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений. РД.34.01-00 / НГТУ. НИЦЭ. Н.Новгород. 2000.

- Методика проведения инструментальных обследований при энергоаудите: Н.Новгород. НИЦЭ. 1998. 80 с.

- Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов. Сборник методических материалов/ НГТУ. НИЦЭ. Н. Новгород. 1998. 260 с.

Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), www. tgv.ulstu.ru